Зарегистрирована

16 Отделом надзорной  деятельности по Верещагинскому и Сивинскому муниципальным районам

Управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

"__"______________ 20___ г.

Регистрационный N --

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| Настоящая декларация составлена в отношении |  |  | Муниципального бюджетного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Указывается организационно-правовая форма юридического |  |
| общеобразовательного учреждения «Верещагинская открытая (сменная) |  |  |  |  |
| лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное |  |  |  |  |
| общеобразовательная школа» |  |  |  |  |
| наименование объекта защиты) |  |  |  |  |
| (МБОУ «ВО(С)ОШ») |  |  |  |  |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной |  |  |  |  |
| регистрации юридического лица | 1025902155344 |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  | 5933181185 |
| Место нахождения объекта защиты |  | Пермский край, Верещагинский район |  |  |
|  |  | (Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) |  |  |
| г.Верещагино, ул. Ленина, 16 |  |  |  |  |
| Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты |  |  |  |  |
| Ленина ул., 16, г. Верещагино, Пермский край, 617120 |  |  |  |  |
| тел./факс (34 254) 3-36-72; E-mail: Versmen59@rambler.ru |  |  |  |  |
| Руководитель учреждения – директор МБОУ «ВО(С)ОШ» |  |  |  |  |
| Чудинова Ирина Германовна |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | 1. Оценка пожарного риска <*>, обеспеченного на объекте защиты |
|  | Расчет пожарного риска на объекте не проводился. |
|  | (заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые |
|  | значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий |
|  | для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II | 2. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара |
|  | В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности |
|  | (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, |
|  | возможный ущерб имуществу третьих лиц |
|  | либо приводятся реквизиты документов страхования <**>) от пожара практически исключен. |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | 3. Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности 3.1. Характеристика объекта МБОУ «ВО(С)ОШ» включает в себя: 1. Помещение на 3 этаже административного здания 2.Здание МБОУ «ВО(С)ОШ» общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится: - Ф 4.1 – здания учебного корпуса школы - 3.1.1. Архитектурно-строительные решения Помещение учебного корпуса школы расположено в трехэтажном каменном здании, 1975 года постройки, I степени огнестойкости, площадь помещения 435 м2. Наружные стены здания выполнены из керамического кирпича, толщина стен с учетом штукатурки 700 мм. Внутренние стены – кирпичные, оштукатуренные толщиной 380 мм и более. Межэтажные перекрытия выполнены по железобетонным балкам монолитными шлакобетонными плитами, Потолочная часть перекрытия оштукатурена. Полы выполнены дощатыми по деревянным лагам. Лестничные площадки устроены монолитными железобетонными по металлическим балкам, балки оштукатурены по сетке, полы площадок бетонные. Лестничные марши выполнены из сборных железобетонных ступеней, уложенных на металлические косоуры, косоуры оштукатурены. Ограждение лестниц металлическое. Кровельное покрытие рулонное. Пожарная нагрузка в здании представляет собой: ученическую мебель, оборудование, инвентарь. 3.1.2. Организация учебного процесса В МБОУ «ВО(С)ОШ» в настоящее время обучается и воспитывается 102 учащихся. Организация обучения и воспитания строится с учетом индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с учебным планом, разрабатываемым учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. Школа работает круглосуточно, предусмотрены 2 ступени образования: 2-ая ступень – основное общее образование (5-9 классы); 3-я ступень – среднее (полное) общее образование (10-12 классы). В МБОУ «ВО(С)ОШ» пятидневная учебная неделя, продолжительность урока 45 минут. Количество и последовательность учебных занятий определяется расписанием, утверждаемым директором. Занятия организованы в три смены: с 08.00 до 14.00; перемены между уроками по 10 минут. С 14.00 до 18.00 занятия второй смены; с 18.00 до 20.30 занятия вечерней смены. Ночью школа охраняется сторожем. В школе 17групп. Нормативная наполняемость групп 8 учащихся. Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически обоснованном выборе учителя учебных планов, программ, средств, форм, методов обучения и воспитания, обеспечивающих получение обучающимися образования, соответствующего государственному уровню требований. Основной формой организации учебного процесса в школе является урок, зачёт. Освоение общеобразовательных программ завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, проводимой в соответствии с письмом Департамента общего и дошкольного образования Министерства образования Российской Федерации от 11 ноября 2001 г. № 11-11-111/11. Продолжительность учебного года 36 недель. Каникулы 20 дней в течение учебного года. Летние каникулы устанавливаются сроком не менее 8 недель; По окончании Учреждения выпускники получают документ государственного образца, заверенный печатью Учреждения. |
|  | 3.2 Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта: - СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; - СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»; - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; - ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и опреде-ления» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент); - НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». - НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». - НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); - РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» - Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций и групп возгораемости материалов (ЦНИИСК им.Кучеренко). |
|  | 3.3. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности |
|  | - 3.3.1. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противо-пожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц в помещение МБОУ «ВО(С)ОШ», вокруг зданий запроектированы и эксплуатируются проезды с твердым и грунтовым покрытием шириной не менее 3,5 м и расположены на расстоянии 5 – 8 м от наружных стен зданий. В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться пожарный водоём. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны - 1 км, расчетное время прибытия, при средней скорости движения 40 км/ч, соответственно составляет мин, что соответствует требованиям. Противопожарные расстояния от здания МБОУ «ВО(С)ОШ» до ближайших жилых, общественных и административных зданий, сооружений и строений и между зданиями школы-интерната приняты и соответствуют из расчёта не менее: - 20 м – до зданий I, II, III, IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С1; - 100 м – до зданий I, II, III, IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С2, С3. |
|  | 3.3.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность Здание МБОУ «ВО(С)ОШ» общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится: - Ф 4.1 – здания учебного корпуса школы . Здание учебного корпуса школы трехэтажное, I степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций К0. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность зданий соответствует требованиям СНИП 21-01-97*. Этажность и степень огнестойкости зданий, допустимое количество учащихся в МБОУ «ВО(С)ОШ», соответствует требованиям п. 1.14 СНиП 2.08.02-89* |
|  | 3.3.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности Пожарная нагрузка в зданиях МБОУ «ВО(С)ОШ» представляет собой: мебель, оборудование, и др. сгораемые материалы. - помещения складского назначения (кладовые) отсутствуют. |
|  | 3.3.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций В здании МБОУ «ВО(С)ОШ» применяются строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Здание учебного корпуса Наружные стены здания выполнены из керамического кирпича, толщина стен 700 мм (предел огнестойкости >5,5 ч). Внутренние стены – кирпичные, оштукатуренные толщиной 380 мм и более, (предел огнестойкости >5,5 ч). Перекрытие этажа в учебных классах выполнено из многопустотных железобетонных плит, толщиной 200 мм марки ПТ. Потолочная часть перекрытия оштукатурена (предел огнестойкости >1,5 ч). Лестничные площадки устроены монолитными железобетонными по металлическим балкам, балки оштукатурены по сетке (предел огнестойкости > 1,0 ч.). Лестничные марши выполнены из сборных железобетонных ступеней, уложенных на металлические косоуры, (предел огнестойкости > 1,0 часа). Внутренние стены лестничных клеток – кирпичные, толщиной 380 мм (предел огнестойкости > 5,5 ч.). Окраска стен и потолков в коридорах и на лестничных клетках выполнена воднодисперсионными красками, побелкой, в учебных классах –побелка. Пределы огнестойкости строительных конструкций зданий соответствуют II степени огнестойкости: Строительные элементы; Предел огнестойкости не менее (мин.). Несущие cтены, колонны и другие несущие элементы.; R 90. Перекрытия междуэтажные; REI 45. Наружные стены (ненесущие); E 15. Строительные конструкции лестничных клеток: - внутренние стены - марши и площадки лестниц; REI 90 R 60. Классы пожарной опасности строительных конструкций здания школы приняты не ниже: Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже. Несущие элементы: колонны, ригели, фермы; Стены наружные с внешней стороны; Стены, перегородки, перекрытия; Стены лестничных клеток; Марши и площадки лестниц и лестничных клеток. K0; K0; K0; K0; K0. Степень огнестойкости зданий установлена в зависимости от этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади этажей и пожарной опасности. Строительные конструкции, применяемые в здании, не способствуют скрытому распространению горения. |
|  | 3.3.5. Ограничение распространения пожара за пределы очага Максимальная площадь этажа МБОУ «ВО(С)ОШ» составляет в учебном корпусе - 435 м², что соответствует требованиям п. 1.14 СНиП 2.08.02-89*. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток обеспечивает безопасную эвакуацию людей из зданий при возможном пожаре и препятствует распространению пожара между этажами. |
|  | 3.3.6. Пути эвакуации людей при пожаре Здание МБОУ «ВО(С)ОШ» имеет объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. К эвакуационным выходам в зданиях школы относятся выходы, ведущие из помещений третьего этажа наружу, через коридор наружу и через лестничные клетки наружу, а также через пожарную лестницу. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: - имеется необходимое количество эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). Эвакуационные выходы в МБОУ «ВО(С)ОШ» расположены рассредоточено. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль выполнена не менее ширины марша лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационных выходов выполнена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из зданий, из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. В здании на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: - Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен и потолков в вестибюлях и лестничных клетках; - Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, ВЗ, Д2, Т2 для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах и фойе; - Г2, РП2. Д2, T2 — для покрытий пола в вестибюлях и лестничных клетках; - В2, РП2, Д3, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1м. В полу на путях эвакуации перепады высот не менее 45 см. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей составляет не менее 1,35 м. Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:2; ширина проступи не менее 25 см, а высота ступени не более 22 см. Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно. Лестничные марши и площадки в зданиях имеют ограждения с поручнями. Ширина лестничных маршей в здании не менее ширины выхода на лестничную клетку. Этаж здания имеет не менее 2 эвакуационных выходов. Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 1,2 м. Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширина маршей лестниц установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины, выхода не более 165 человек. Эвакуация из МБОУ «ВО(С)ОШ» осуществляется: - с 3-го этажа – на лестничные клетки Размеры эвакуационных выходов протяженность путей эвакуации, геометрия и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям СНиП 21-01-97* и СНиП 2.08.02-89*. |
|  | 3.3.7. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивают автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания МБОУ «ВО(С)ОШ». Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проектной документацией (рабочий проект автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре ППК ВЭРС-ПК-4). Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: - выдачу сигнала при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации; - выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы; - круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте; - периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации. Исходя из характеристики помещений оборудованных пожарной сигна-лизацией, особенностей развития возможного пожара, а также с целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений извещателями пожарными дымовыми ИП212 и ручными извещателями ИПР-К. Приборы приемно-контрольные, блоки питания и звукового оповещения установлены в помещениях с круглосуточным пребывания персонала. Выбор типа пожарных извещателей произведен по НПБ 110-03, НПБ 88-2001*, НПБ 104-03 и ГОСТ Р 55776-95. Акустические модули установлены таким образом чтобы обеспечить достаточную слышимость сигнала оповещения во всех помещениях школы. Над дверными проемами ведущим к эвакуационным выходам установлены световые указатели «Выход». Электропитание пожарной сигнализации здания школы осуществляется от источников бесперебойного питания, источник имеет 2 встроенных аккумулятора по 12 А/ч (12 в). МБОУ «ВО(С)ОШ» заключен договор со специализированной организацией имеющей соответствующие разрешения на обслуживание АПС и СОУЭ. Принятые решения соответствуют требованиям НПБ 110-03, НПБ 104-03 |
|  | 3.3.8. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты Система коллективной защиты людей в МБОУ «ВО(С)ОШ» соответствует требованиям предъявляемым к зданиям функциионального назначения Ф1.1 и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-планировочных и конструктивных решений принятых в зданиях, устройством автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, а так же проведением систематических тренировок по эвакуации людей из зданий. |
|  | 3.3.9. Отопление, вентиляция кондиционирование Система отопления подключена к наружным сетям по открытой схеме, выполнена однотрубного, горизонтального исполнения, теплоноситель вода с температурой до 100°С. Помещения имеют естественную вентиляцию. Принятые решения соответствуют требованиям СНиП 41-01-2003. |
|  | 3.3.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций Строительные материалы используемые в школе имеют сертификаты пожарной безопасности, не горючие или слабовоспламеняемые. |
|  | 3.3.11. Система автоматического пожаротушения Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется. |
|  | - 3.3.13. Электрическое оборудование Напряжение электрических сетей 220 вольт. Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. При эксплуатации электроустановок запрещено: - использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций заводов изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. |
|  | 3.3.14. Первичные средства пожаротушения Здание МБОУ «ВО(С)ОШ» оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, на них заведены паспорта, заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Приказом по учреждению назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Места размещения первичных средств обозначены знаками пожарной безопасности. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в зданиях определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения. |
|  | 3.3.15.Организационно-технические мероприятия Для эксплуатации здания МБОУ «ВО(С)ОШ» выполнены следующие мероприятия режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при проведении пожароопасных работ; - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; - приказом директора школы назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований. - на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; - правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности. Приказом директора установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: - запрещено курение на территории учреждения; - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы: - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются одновременно со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов не выше 5 Гц. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Обслуживающий персонал прошел специальное обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Курение на территории и в помещениях учреждения, не разрешается. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Противопожарные системы и установки здания содержатся в исправном, рабочем состоянии. Двери и люки для выхода на кровлю здания, в подвалы, в которых не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замки. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности , в том числе по освещенности, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивает людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: -загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; -устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; -устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), -применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков. В школе организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Дежурные постоянно имеют при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей хранится в помещении дежурного. Каждый ключ в обоих комплектах имеет надпись о его принадлежности к соответствующему замку. У обслуживающего персонала имеются электрические фонари, в количестве 2-х штук. Количество фонарей определено руководителем объекта исходя из особенностей зданий, наличия дежурного персонала, количества людей в здании. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право при-водить системы в действие. |

Настоящую декларацию разработал:

Директор  МБОУ «Верещагинская

Открытая (сменная)  общеобразовательная школа»

И.Г. Чудинова						_______________

(должность, фамилия, инициалы)                                                        (подпись)

"_10___" ________01__________ 2012 г.

М.П.